## 参数
Aosens APS/APN系列智能PDU MODBUS串口通讯接口协议标准版
—— V1.0
本协议参考标准：GB∕T19582.1-2008
默认波特率：9600
接口说明:使用PDU面板上，Com/LINK接口;接口线序如下:
|  |  | 线号 | 颜色 | 功能说明
|  |  | 1 | 橙白 | NC
|  |  | 2 | 橙 | NC
|  |  | 3 | 绿白 | NC
|  |  | 4 | 蓝 | RS485-A
|  |  | 5 | 蓝白 | RS485-B
|  |  | 6 | 绿 | NC
|  |  | 7 | 棕白 | NC
|  |  | 8 | 棕 | NC
注意：本协议为通用协议，请根据PDU的具体硬件功能按需读取
MODBUS地址为10进制。
一、额定信息：03H功能码读
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 生产厂家 | 采用字符串形式 | \ | \ | 0-3 | 只读 | =Register | 8 | 预留，未启用
2 | 型号 | 例：HVPDU63-2-32(01) | \ | \ | 4-19 | 只读 | =Register | 32 | 预留，未启用
3 | 当前硬件版本 | A-Z | \ | \ | 20 | 只读 | =Register | 2
4 | 当前软件版本 | 100-999 | \ | \ | 21 | 只读 | =Register | 2
5 | 通讯协议版本 | 0x100-0x999 | \ | \ | 22-23 | 只读 | H_Register表示大版本 L_Register表示小版本 | 4
6 | 软件编译时间 | YYYYMMDD字符串 | \ | \ | 24-27 | 只读 | =Register | 8
7 | 额定电压 | 220/380 | 220/380 | V | 28 | 只读 | =Register | 2 | 用于判断单/三相PDU
8 | 额定电流 | 100 | 16/32/63 | A | 29 | 只读 | =Register | 2
9 | 额定频率 | 50 | 50 | Hz | 30 | 只读 | =Register | 2
10 | 断路器检测与位数 | 0-8 | \ | \ | 31 | 只读 | =Register |  | 0表示无空开检测功能
11 | 输出位开关功能 | 0-1 | \ | \ | 32 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
12 | 输出位电流计量功能 | 0-1 | \ | \ | 33 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
13 | 输出位电度计量功能 | 0-1 | \ | \ | 34 | 只读 | 0：无；1：有 | 2 | 电能计量功能与有功功率、功率因数同时有或无
14 | 输出位保险丝检测 | 0-1 | \ | \ | 35 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
15 | 防雷失效检测功能 | 0-1 | \ | \ | 36 | 只读 | 0：无；1：有 | 2 | 预留，未启用
16 | 输入谐波分析功能 | 0-1 | \ | \ | 37 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
17 | 输出位数 | 1-48 | \ | \ | 38 | 只读 | =Register | 2 | 预留，未启用
18 | 输出位制式 |  | \ | \ | 39-86 | 只读 | =Register | 96 | 预留，未启用
二、电计量参数：03H功能码读（实时更新）
1 | 电压值(单相) | 0-3500 | \ | V | 1000 | 只读 | =Register/10 | 2
2 | 电流值(单相) | 0-7000 | \ | A | 1001 | 只读 | =Register/100 | 2
3 | 有功功率(单相) | 0-65535 | \ | W | 1002 | 只读 | =Register | 2
4 | 无功功率(单相) | 0-65535 | \ | W | 1003 | 只读 | =Register | 2
5 | 功率因数(单相) | 0-1000 | \ | \ | 1004 | 只读 | =Register/1000 | 2
6 | 总有功电量 | 0-9999999 | \ | kWh | 1005-1006 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/10 | 4
7 | 总无功电量 |  |  | kVarh | 1007-1008 |  |  |  | 预留，未启用
8 | 频率 | 4500-6500 | \ | Hz | 1009 | 只读 | =Register/100 | 2
9 | L1相电压值(三相) | 0-3500 | \ | V | 1010 | 只读 | =Register/10 | 2
10 | L2相电压值(三相) | 0-3500 | \ | V | 1011 | 只读 | =Register/10 | 2
11 | L3相电压值(三相) | 0-3500 | \ | V | 1012 | 只读 | =Register/10 | 2
12 | L1相电流值(三相) | 0-7000 | \ | A | 1013 | 只读 | =Register/100 | 2
13 | L2相电流值(三相) | 0-7000 | \ | A | 1014 | 只读 | =Register/100 | 2
14 | L3相电流值(三相) | 0-7000 | \ | A | 1015 | 只读 | =Register/100 | 2
15 | L1相有功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1016 | 只读 | =Register | 2
16 | L2相有功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1017 | 只读 | =Register | 2
17 | L3相有功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1018 | 只读 | =Register | 2
18 | L1相无功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1019 | 只读 | =Register | 2
19 | L2相无功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1020 | 只读 | =Register | 2
20 | L3相无功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1021 | 只读 | =Register | 2
21 | L1相功率因数(三相) | 0-1000 | \ | \ | 1022 | 只读 | =Register/1000 | 2
22 | L2相功率因数(三相) | 0-1000 | \ | \ | 1023 | 只读 | =Register/1000 | 2
23 | L3相功率因数(三相) | 0-1000 | \ | \ | 1024 | 只读 | =Register/1000 | 2
24 | L1相有功电量(三相) |  |  |  | 1025-1026
25 | L2相有功电量(三相) |  |  |  | 1027-1028
26 | L3相有功电量(三相) |  |  |  | 1029-1030
27 | 输出位1电流 | 0-7000 | \ | A | 1031 | 只读 | =Register/100 | 2
28 | 输出位1有功功率 | 0-65535 | \ | W | 1032 | 只读 | =Register | 2
29 | 输出位1功率因数 | 0-1000 | \ | \ | 1033 | 只读 | =Register/1000 | 2
30 | 输出位1电能 | 0-9999999 | \ | kWh | 1034-1035 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/10 | 4
31 | 输出位2电流 | 0-7000 | \ | A | 1036 | 只读 | =Register/101 | 2 | 第2位监测数据
32 | 输出位2有功功率 | 0-65535 | \ | W | 1037 | 只读 | =Register | 2
33 | 输出位2功率因数 | 0-1000 | \ | \ | 1038 | 只读 | =Register/1001 | 2
34 | 输出位2电能 | 0-9999999 | \ | kWh | 1039-1040 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/11 | 4
… | … | … | … | … | 1041-1045 | … | … | … | 第3位监测数据
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4-47位监测数据
… | … | … | … | … | 1266-1270 | … | … | … | 第48位监测数据
三、环境参数：03H功能码读，10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 传感器1类型、状态 | \ | \ | \ | 2000-2003 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
2 | 传感器2类型、状态 | \ | \ | \ | 2004-2007 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
3 | 传感器3类型、状态 | \ | \ | \ | 2008-2011 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
4 | 传感器4类型、状态 | \ | \ | \ | 2012-2015 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
5 | 传感器5类型、状态 | \ | \ | \ | 2016-2019 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
6 | 传感器6类型、状态 | \ | \ | \ | 2020-2023 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
7 | 传感器7类型、状态 | \ | \ | \ | 2024-2027 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
8 | 传感器8类型、状态 | \ | \ | \ | 2028-2031 | 只读 | \ | 8 | 见传感器定义
9 | 传感器1告警设限值 | \ | \ | \ | 2032-2035 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
10 | 传感器2告警设限值 | \ | \ | \ | 2036-2039 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
11 | 传感器3告警设限值 | \ | \ | \ | 2040-2043 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
12 | 传感器4告警设限值 | \ | \ | \ | 2044-2047 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
13 | 传感器5告警设限值 | \ | \ | \ | 2048-2051 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
14 | 传感器6告警设限值 | \ | \ | \ | 2052-2055 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
15 | 传感器7告警设限值 | \ | \ | \ | 2056-2059 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
16 | 传感器8告警设限值 | \ | \ | \ | 2060-2063 | 读、写 | \ | 8 | 见传感器定义
四、配置参数：03H功能码读，10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 通讯地址 | 1-255 | 1 | \ | 3000 | 读、写 | =Register | 2
2 | 通讯波特率 | 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 | 3(9600) | bps | 3001 | 读、写 | =Register | 2 | 预留，暂不可修改
3 | 蜂鸣器开关 | 0-1 | 1 | \ | 3002 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2 | 重启恢复默认值
4 | 报警输出 | 0-1 | 1 | \ | 3003 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2 | 重启恢复默认值
5 | 消音 | 0-1 | \ | \ | 3004 | 读、写 | \ | 2 | 写入1消音，读取无意义
6 | 循环显示 | 0-1 | 0 | \ | 3005 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2 | 预留，暂不可修改
7 | 亮屏时间 | 0-300 | 15 | 秒 | 3006 | 读、写 | =Register |  | 0：背光常亮
8 | 电压告警允许 | 0-1 | 0 | \ | 3007 | 读、写 | 0：禁止；1：启用
9 | 电流上限告警设定值(单相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3008 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
10 | 电流下限告警设定值(单相) | 0-7000 | 0 | A | 3009 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
11 | 电压上限告警设定值 | 0-5000 | 5000 | V | 3010 | 读、写 | =Register/10 | 2 | 单、三相共用
12 | 电压下限告警设定值 | 0-5000 | 0 | V | 3011 | 读、写 | =Register/10 | 2 | 单、三相共用
13 | L1相电流上限告警设定值(三相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3012 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
14 | L1相电流下限告警设定值(三相) | 0-7000 | 0 | A | 3013 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
15 | L2相电流上限告警设定值(三相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3014 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
16 | L2相电流下限告警设定值(三相) | 0-7000 | 0 | A | 3015 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
17 | L3相电流上限告警设定值(三相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3016 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
18 | L3相电流下限告警设定值(三相) | 0-7000 | 0 | A | 3017 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
19 | 输出位1电流上限告警设定值 | 0-4000 | 1600 | A | 3018 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
20 | 输出位1电流下限告警设定值 | 0-4000 | 0 | A | 3019 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
… | 输出位2-47告警设定值 | … | … | … | … | … | … | … | …
113 | 输出位48电流上限告警设定值 | 0-4000 | 1600 | A | 3112 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
114 | 输出位48电流下限告警设定值 | 0-4000 | 0 | A | 3113 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
五、警报：01H功能码读
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 总报警 | \ | \ | \ | 4000 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
2 | 防雷失效告警 | \ | \ | \ | 4001 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
3 | 单相电流过高告警(单相) | \ | \ | \ | 4002 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
4 | 单相电流过低告警(单相) | \ | \ | \ | 4003 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
5 | 单相电压过高告警(单相) | \ | \ | \ | 4004 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
6 | 单相电压过低告警(单相) | \ | \ | \ | 4005 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
7 | 单相电流严重告警(单相) | \ | \ | \ | 4006 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
8 | L1相电流过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4007 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
9 | L2相电流过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4008 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
10 | L3相电流过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4009 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
11 | L1相电流过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4010 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
12 | L2相电流过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4011 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
13 | L3相电流过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4012 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
14 | L1相电流严重告警(三相) | \ | \ | \ | 4013 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
15 | L2相电流严重告警(三相) | \ | \ | \ | 4014 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
16 | L3相电流严重告警(三相) | \ | \ | \ | 4015 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
17 | L1相电压过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4016 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
18 | L2相电压过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4017 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
19 | L3相电压过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4018 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
20 | L1相电压过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4019 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
21 | L2相电压过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4020 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
22 | L3相电压过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4021 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
23 | 断路器1开路告警 | \ | \ | \ | 4022 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
24 | 断路器2开路告警 | \ | \ | \ | 4023 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
25 | 断路器3开路告警 | \ | \ | \ | 4024 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
26 | 断路器4开路告警 | \ | \ | \ | 4025 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
27 | 断路器5开路告警 | \ | \ | \ | 4026 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
28 | 断路器6开路告警 | \ | \ | \ | 4027 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
29 | 断路器7开路告警 | \ | \ | \ | 4028 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
30 | 断路器8开路告警 | \ | \ | \ | 4029 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
31 | 输出位1电流过高告警 | \ | \ | \ | 4030 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
32 | 输出位1电流过低告警 | \ | \ | \ | 4031 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
… | 输出位2-47电流告警 | \ | \ | \ | … | … | … | …
125 | 输出位48电流过高告警 | \ | \ | \ | 4124 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
126 | 输出位48电流过低告警 | \ | \ | \ | 4125 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
127 | 输出位1电流严重告警 | \ | \ | \ | 4126 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
… | 输出位2-47电流严重告警 | \ | \ | \ | … | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
174 | 输出位48电流严重告警 | \ | \ | \ | 4173 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
175 | 输出位1故障 | \ | \ | \ | 4174 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 保险丝熔断告警
… | 输出位2-47故障 | \ | \ | \ | … | … | … | …
222 | 输出位48故障 | \ | \ | \ | 4221 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
223 | 分组1电流过高告警 | \ | \ | \ | 4222 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
224 | 分组1电流过低告警 | \ | \ | \ | 4223 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
225 | 分组2电流过高告警 | \ | \ | \ | 4224 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
226 | 分组2电流过低告警 | \ | \ | \ | 4225 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
227 | 分组3电流过高告警 | \ | \ | \ | 4226 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
228 | 分组3电流过低告警 | \ | \ | \ | 4227 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
229 | 分组4电流过高告警 | \ | \ | \ | 4228 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
230 | 分组4电流过低告警 | \ | \ | \ | 4229 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
231 | 分组5电流过高告警 | \ | \ | \ | 4230 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
232 | 分组5电流过低告警 | \ | \ | \ | 4231 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
233 | 分组6电流过高告警 | \ | \ | \ | 4232 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
234 | 分组6电流过低告警 | \ | \ | \ | 4233 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
235 | 传感器1告警 | \ | \ | \ | 4234 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
236 | 传感器2告警 | \ | \ | \ | 4235 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
237 | 传感器3告警 | \ | \ | \ | 4236 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
238 | 传感器4告警 | \ | \ | \ | 4237 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
239 | 传感器5告警 | \ | \ | \ | 4238 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
240 | 传感器6告警 | \ | \ | \ | 4239 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
241 | 传感器7告警 | \ | \ | \ | 4240 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
242 | 传感器8告警 | \ | \ | \ | 4241 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
六、控制量03H功能码读，10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 上电驱动时间间隔 | 1-60 | 1 | 秒 | 5000 | 读、写 | =Register | 2 | 下电时间间隔固定为0.5秒
2 | 第1路分路输出通断控制 | \ | \ | \ | 5001 | 读、写 | 0:不能控制；1:通；2:断 | 2 | 写0无效；参数为0时，写寄存器无动作
3 | 第2路分路输出通断控制 | \ | \ | \ | 5002 | 读、写 | 0:不能控制；1:通；2:断 | 2
4 | 第3路分路输出通断控制 | \ | \ | \ | 5003 | 读、写 | 0:不能控制；1:通；2:断 | 2
… | 第4-47分路输出通断控制 | \ | \ | \ | … | … | … | …
49 | 第48路分路输出通断控制 | \ | \ | \ | 5048 | 读、写 | 0:不能控制；1:通；2:断 | 2
七、恢复出厂设置/电能清零：10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 恢复出厂默认值 | 0x55AA | \ | \ | 6000 | 只写 | =Register | 2
2 | 总电量清零(含各相电量) | 0x55AA | \ | \ | 6001 | 只写 | =Register | 2 | 写入0x55AA清零，其它无效
3 | 输出位1电量清零 | 0x55AA | \ | \ | 6002 | 只写 | =Register | 2 | 写入0x55AA清零，其它无效
… | 输出位2-47电量清零 | 0x55AA | \ | \ | … | … | … | … | 写入0x55AA清零，其它无效
50 | 输出位48电量清零 | 0x55AA | \ | \ | 6049 | 只写 | =Register | 2 | 写入0x55AA清零，其它无效
北京奥盛创新科技有限公司
2021-01-01
www.Aosens.com

## 传感器定义
1、传感器类型状态
寄存器序号 | 字节序号 | 定义 | 温湿度
Register1 | 1-2 | 传感器类型 0-未安装 其它-未定义 | 1
Register2_H | 3 | 告警定义 0-正常 1-告警（过高） 2-告警（过低） | 温度状态
Register2_L | 4 | 告警定义 0-正常 1-告警（过高） 3-告警（过低） | 湿度状态
Register3 | 5-6 | 数值 | 温度值
Register4 | 7-8 | 数值 | 湿度值
注：
温度真实值转换公式（单位：℃）： = (Register-400)/10
湿度真实值转换公式（单位：%）： = Register/10
2、传感器告警设限值（仅限温湿度，其它无效）
寄存器序号 | 项目 | 范围 | 单位 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
Register1 | 温度上限 | 0-1400 | ℃ | 读、写 | =(Register-400)/10 | 2
Register2 | 温度下限 | 0-1400 | ℃ | 读、写 | =(Register-400)/10 | 2
Register3 | 湿度上限 | 0-1000 | % | 读、写 | =Register/10 | 2
Register4 | 湿度下限 | 0-1000 | % | 读、写 | =Register/10 | 2